## 封面
投 标 总 价
招 标 人: |  |  | 四川省张澜职业技术学校
工 程 名 称: |  |  | 四川省张澜职业技术学校一食堂改造工程
投标总价(小写): |  |  | 元
(大写): |  |  | 元整
投 标 人:
（单位盖章）
法定代表人 或其授权人:
（签字或盖章） | (签字或盖章)
编 制 人:
(造价人员签字盖专用章)
时 间:

## 报价说明
清单报价说明
工程名称：四川省张澜职业技术学校一食堂改造工程
1、工程范围：施工图纸范围内所有内容，包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设计搭设、必要的技术措施、安全文明措施搭拆等内容。(详见招标施工图及工程量清单)
2、报价说明： （1）不含税综合单价为综合包干单价，为最终结算单价，结算时不再作任何调整。 （2）清单中的工程量为暂定工程量，结算时按实际发生的工程量进行结算。 （3）清单项目中没有包含的项目，结算时按照合同约定执行。 （4）合同清单中相同项目，出现多个综合单价的情况，按最低价记取。 （5）清单项目施工报价包含但不限于清单项目特征描述，包含完成施工图纸及清单所列项目相应的工序、材料、人工等施工内容的全部费用。 （6）若投标人存在明显不平衡报价，招标人有权要求投标人调整。
3、本清单中的未明确的详见图纸、设计说明、技术要求及验收标准。
4、施工及验收：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、现行相关施工及验收规范执行。
5、材料：本工程所有材料全部由投标人负责。装饰材料、水电材料、外墙涂料及屋面树脂瓦颜色等均须报送样品或资料，由发包人现场管理人员确认后，按照样品规格、色彩及相关参数进场施工。
6、特别说明： (1) 综合单价、合价保留两位小数，电子版与纸质版不一致的，以纸质版为准。本报价单必须按清单要求模式填报。 （2）不含税综合单价包含但不限于材料费、人工费、机械费、二次搬运费、运输费、装卸车费、赶工费、清洁费等各类措施费、管理费、利润、各类保险费、规费等完成各项施工内容的全部费用。 （3）本工程计税方式：简易计税。

## 汇总表
工程投标报价汇总表
工程名称：四川省张澜职业技术学校一食堂改造工程 单位：人民币
序号 | 项目名称 | 工程造价（元） | 备注
1 | 食堂一楼 | 0
2 | 食堂二楼 | 0
3 | 食堂一、二楼的税金 | 0 | 3%
4 | 含税价合计 | 0

## 食堂一楼
食堂一楼《工程量清单》
单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定 工程量 | 不含税 综合单价 | 不含税合价 | 备注
1 | 塑钢隔墙拆除 | 1.名称：塑钢隔墙 2.材质： 3.拆除高度：1600mm高 4.表面的附着物：保护性拆除电线、电箱、水管等，由投标人综合考虑 | m2 | 69.89 | 0 | 0
2 | 砖墙、柱面瓷砖拆除 | 1.名称：瓷砖 2.拆除高度：最高4100mm高 3.拆除砌体的截面尺寸：(含抹灰层) | m2 | 940.19 |  | 0
3 | 消防沙池拆除 | 1.名称：砖砌消防沙池 2.材质：以现场为准 3.拆除高度： 4.表面的附着物：瓷砖 | 项 | 1 |  | 0
4 | 拆除后的建筑垃圾外运弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：运距及堆场费用投标人自行考虑 | 项 | 1 |  | 0
5 | 新建消防沙池 | 1.砖品种、规格：参考原尺寸 2.墙体厚度：参考原尺寸 3.砌筑砂浆强度等级：M5 4.防潮层设置： 5.构造柱 6.抹灰要求： 1:3 水泥砂浆打底，1:2.5 水泥砂浆罩面，以及抹灰厚度、平整度要求等，确保墙面装饰效果与耐久性。 | 项 | 1 |  | 0
6 | 新建砌体 | 1.砖品种、规格：烧结页岩砖， 2.墙体厚度：120mm 3.砌筑砂浆强度等级：M5 4.防潮层设置：水泥砂浆掺防水剂 5.构造柱、圈梁设置：砖砌构造柱截面 240mm×240mm 6.抹灰要求： 1:3 水泥砂浆打底，1:2.5 水泥砂浆罩面，以及抹灰厚度、平整度要求等，确保墙面装饰效果与耐久性。 7.含门洞过梁、100mm混凝土砌体压顶 | m2 | 318.56 |  | 0 | 塑钢隔墙拆除区域新建1.6m高； 新建墙体区域为2.4m高；
7 | 防滑地砖地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20mm厚抹平，1％坡度地漏 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，上撒1mm厚干水泥并洒清水适量 3.面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑透水砖 4.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 925.58 |  | 0 | 地砖颜色甲方指定；
8 | 内墙面砖 | 1.墙体类型：综合 2.找平层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆找平层、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 3.结合层厚度、砂浆配合比：8厚1：2水泥砂浆粘接层（加建筑胶适量） 4.面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖面层，白水泥擦缝 5.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 6.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 2122.8 |  | 0 | 墙砖颜色甲方指定；墙体阳角设置金属6mm护角线，颜色甲方指定
9 | 内墙面、顶面乳胶漆 | 1.基层类型：综合 2.腻子种类：成品腻子膏 3.刮腻子遍数：满刮腻子磨平,满足验收要求 4.油漆品种、刷漆遍数：喷(刷)刷乳胶涂一底两面，立邦 5.部位：内墙 | m2 | 189 |  | 0
10 | 铝合金吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距900-1200，次龙骨（专用），中距＜300-600 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：铝合金方板600*600 3.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 4.投标人按“m2/元”综合考虑报价(铝合金扣板收边线不单独计量,综合考虑在单价内） | m2 | 695 |  | 0
11 | 钢制防盗门带套（单开） | 1.门代号及洞口尺寸：钢制防盗门带套，开启方式 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、扇材质：钢质 4.猫眼、锁具等五金配件、门框与周边墙体的塞缝及安装运输等费用均包含在综合单价中 5.质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格，并达到设计所要求的耐火极限 6.其他：满足制作、安装、使用和设计及相关规范要求，门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7.所有平开门门设闭门器，双扇门增设顺序器，综合考虑到报价中 | 扇 | 12 |  | 0 | 门窗尺寸材质参考现场,
12 | 钢制防盗门带套（双开） | 1.门代号及洞口尺寸：钢制防盗门带套，开启方式 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、扇材质：钢质 4.猫眼、锁具等五金配件、门框与周边墙体的塞缝及安装运输等费用均包含在综合单价中 5.质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格，并达到设计所要求的耐火极限 6.其他：满足制作、安装、使用和设计及相关规范要求，门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7.所有平开门门设闭门器，双扇门增设顺序器，综合考虑到报价中 | 扇 | 8 |  | 0 | 门窗尺寸材质参考现场，其中1扇为更换，地面升高需要打拆门洞
13 | 隔热断桥铝合金推拉窗 6+9A+6透明玻璃(包含所有五金配件等所有工作内容) | 1.窗类型:隔热断桥铝合金推拉窗1200*1200mm 2.开启方式:推拉、平开、固定等综合考虑 3.框材质、外围尺寸:2mm厚隔热铝合金框 4.扇材质、外围尺寸:尺寸综合 5.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:6+9A+6透明玻璃，按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 6.玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃,均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 7.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中 8.断热铝合金型材选用100型新国标断热铝合金材质，断热铝合金壁厚≥1.4mm，均应满足国家新国标标准，颜色综合，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 9.满足设计及施工质量验收规范要求,根据以上材质的变化而调整综 | m2 | 1.44 |  | 0 | 仓库管理员室 窗户离地高度900mm
14 | 工厂灯 | 1.名称：工厂灯 2.规格型号：250V,40W,节能灯光源 3.安装形式：吊顶安装 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 9 |  | 0
15 | 双管荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯 2.规格型号：250V,40W,节能灯光源 3.安装形式：侧壁安装，高度现场指定 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 |  | 0
16 | 吊顶平板灯 | 1.名称：平板灯 2.规格型号：250V,70W,节能灯光源 3.安装形式：嵌入式安装 4.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 78 |  | 0
17 | 单相二加三孔安全型插座 | 1.名称：单相二加三孔安全型插座 明装 三相带接地 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，安装高度综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 36 |  | 0
18 | 多联开关 | 1.名称：多联开关 2.材质：塑料 3.规格：250V,10A 4.安装方式：距地1.4m明装 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 17 |  | 0 | 吊顶区域：15个，仓库2个
19 | 穿线管PVC20 | 1.安装部位： 2.输送介质： 3.材质：pvc管 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：弯头、直接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 1076 |  | 0 | 吊顶759仓库112快检室21初加工48生食半成品冻仓108食品留样28
20 | 配线BV1.5mm2 | 1.名称：配线 BV1.5mm2 2.导线型号、规格：BV1.5mm2 单双色综合考虑 3.配线形式：管内穿线综合考虑 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 1612.6 |  | 0 | 吊顶区域1293仓库262快检室57.6
21 | 配线BV4mm2 | 1.名称：配线BV4mm2 2.导线型号、规格：BV4mm2 单双色综合考虑 3.配线形式：管内穿线综合考虑 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 619 |  | 0 | 吊顶区域340仓库72快检室63初加工144
22 | 配线BV6mm2 | 1.名称：配线 BV6mm2 2.导线型号、规格：BV6mm2 单双色综合考虑 3.配线形式：管内穿线综合考虑 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 408 |  | 0 | 生食半成品冻仓324食品留样区84
23 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.型号、规格：满足现场实际需求 3.安装方式：挂墙安装，高度H现场指定 4.包含箱体、开孔、按钮、箱体接地、标识标牌 5.含箱内所有电气元器件本体安装、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、接线端子(另列)、盘柜配线整理、除锈刷油等 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要 | 个 | 1 |  | 0
24 | 双槽洗菜盆 | 1.名称：双槽洗菜盆 冷水 2.材质：甲方指定 3.组装形式：详设计 4.包含打螺栓孔、托架安装、冷水龙头、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 项 | 3 |  | 0 | 含上下水、水龙头等所有配件，包含不限于截止阀高压管内丝弯头等
25 | 塑料管 PPR 25 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 68 |  | 0 | 快检室13初加工55
26 | PVC-U塑料管 DN75 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水 3.材质：PVC-U 4.型号、规格：DN75 5.连接方式：粘接 6.包含切管、对口、熔接、冷却,管道及管件安装，灌水试验 7.通球试验按设计要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.含排水管安装开沟 | m | 8 |  | 0
27 | 排烟机烟罩加宽 | 原排烟机烟罩加宽500mm | m | 17 |  | 0 | 含切割、支撑件等
28 | 排烟机顶部不锈钢烟罩 | 加高至吊顶底面 | m | 36.8 |  | 0
29 | 楼顶排烟机主机更换 | 1.安装部位：楼顶； 2.名称.多翼式底噪声离心通风机机柜及机芯； 3.规格：25寸22kw. | 项 | 1 |  | 0
30 | 措施费 | 包括不限于厨房设施设备、水电路安拆/搬运，脚手架安拆，过梁模板安拆，材料运输、机械设备进出场及安拆等 | 项 | 1 |  | 0
0

## 食堂二楼
食堂二楼《工程量清单》
单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定 工程量 | 不含税 综合单价 | 不含税合价 | 备注
1 | 现状地砖拆除 | 1.名称：地砖 2.材质： 3.拆除厚度：到结构层 4.表面的附着物： | m2 | 283.27 | 0 | 0
2 | 砖墙面、柱面瓷砖拆除 | 1.名称：瓷砖 2.拆除高度： 3.拆除砌体的截面尺寸：(含抹灰层) | m2 | 202.09 |  | 0
3 | 拆除后的建筑垃圾外运弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：运距及堆场费用投标人自行考虑 | 项 | 1 |  | 0
4 | 新建砌体 | 1.砖品种、规格：烧结页岩砖， 2.墙体厚度：120mm 3.砌筑砂浆强度等级：M5 4.防潮层设置：水泥砂浆掺防水剂 5.构造柱、圈梁设置：砖砌构造柱截面 240mm×240mm 6.抹灰要求： 1:3 水泥砂浆打底，1:2.5 水泥砂浆罩面，以及抹灰厚度、平整度要求等，确保墙面装饰效果与耐久性。 7.含门洞过梁、100mm混凝土砌体压顶 | m2 | 113.76 |  | 0 | 新建墙体为2.4m高； 具体详图纸说明
5 | 楼地面卷材防水 | 1.基层处理：综合考虑 2.卷材品种、规格、厚度：3mm厚聚氨酯沥青防水卷材一道 3.连接层、加强层、附加层、搭接层、封口层、收头等产生的费用应包含在投标报价的综合单价中 4.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 283.3 |  | 0
6 | 防滑地砖地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20mm厚抹平，1％坡度地漏 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，上撒1mm厚干水泥并洒清水适量 3.面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑透水砖 4.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 305.27 |  | 0
7 | 防滑砖楼梯地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，上撒1mm厚干水泥并洒清水适量 3.面层材料品种、规格、颜色：成品防滑地砖 4.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 45.16 |  | 0
8 | 内墙面砖 | 1.墙体类型：综合 2.找平层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆找平层、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 3.结合层厚度、砂浆配合比：8厚1：2水泥砂浆粘接层（加建筑胶适量） 4.面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖面层，白水泥擦缝 5.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 6.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 | m2 | 2122.8 |  | 0 | 墙砖颜色甲方指定；墙体阳角设置金属6mm护角线，颜色甲方指定
9 | 钢制防盗门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：钢制防盗门带套，开启方式 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.门框、扇材质：钢质 4.猫眼、锁具等五金配件、门框与周边墙体的塞缝及安装运输等费用均包含在综合单价中 5.质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格，并达到设计所要求的耐火极限 6.其他：满足制作、安装、使用和设计及相关规范要求，门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7.所有平开门门设闭门器，双扇门增设顺序器，综合考虑到报价中 | 扇 | 7 |  | 0 | 门材质由甲方指定
10 | 单相二加三孔安全型插座 | 1.名称：单相二加三孔安全型插座 明装 三相带接地 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，安装高度综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 12 |  | 0
11 | 穿线管PVC20 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水 3.材质：pvc管 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：弯头、直接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 37 |  | 0
12 | 配线BV4mm2 | 1.名称：配线BV4mm2 2.导线型号、规格：BV4mm2 单双色综合考虑 3.配线形式：管内穿线综合考虑 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 109 |  | 0
13 | 双槽洗菜盆 | 1.名称：双槽洗菜盆 冷水 2.材质：甲方指定 3.组装形式：详设计 4.包含打螺栓孔、托架安装、冷水龙头、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 项 | 7 |  | 0 | 含上下水、水龙头等所有配件，包含不限于截止阀高压管内丝弯头等
14 | 塑料管 PPR 25 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 32.6 |  | 0
15 | PVC-U塑料管 DN75 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水 3.材质：PVC-U 4.型号、规格：DN75 5.连接方式：粘接 6.包含切管、对口、熔接、冷却,管道及管件安装，灌水试验 7.通球试验按设计要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 9.含排水管安装开沟 | m | 19.3 |  | 0
16 | 措施费 | 包括不限于厨房设施设备、水电路安拆/搬运，脚手架安拆，过梁模板安拆，材料运输、机械设备进出场及安拆等 | 项 | 1 |  | 0
0